## 00_Podsumowanie
Raport przykładowych awarii / zdarzeń RDM do klasyfikacji i zasilenia harmonogramu
Cel pliku | Dane testowe do klasyfikatora zgłoszeń RDM oraz mapowania zdarzeń na zadania planistyczne.
Liczba przykładowych zgłoszeń | 30
Zakres lokalizacji | Trójmiasto: Gdańsk, Gdynia, Sopot; kolumny miasto oraz ulica z numerem.
Zakres priorytetów | P2, P3, P4; brak P1 z zagrożeniem życia / zdrowia
Główna zasada | Do harmonogramu trafiają zdarzenia wymagające dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej.
Uwaga | Dane są syntetyczne i robocze; wymagają walidacji z właścicielem procesu, RDM i służbami eksploatacyjnymi.
Metryka | Wartość
Zgłoszenia do importu | 26
Zgłoszenia odrzucone | 4
P2 | 16
P3 | 10
P4 | 4

## 01_Dane_do_klasyfikacji
id_zgloszenia_rdm | data_czas_zgloszenia | data_czas_kwalifikacji | miasto | ulica | id_obiektu | rodzaj_obiektu | poziom_napiecia | obszar_infrastruktury | opis_zgloszenia_pierwotny | opis_objawow | zakres_oddzialywania | czy_element_dostepny_dla_osob_postronnych | wynik_interwencji_pogotowia | czy_awaria_usunieta | czy_wymaga_dalszej_naprawy | czy_zagrozenie_zycia_lub_zdrowia | czy_wymaga_wylaczenia | czy_termin_sztywny | data_wymagana | rekomendacja_dyzurnego_rdm | Kolumna1 | Kolumna2 | Kolumna3 | Kolumna4
RDM-2026-0001 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-06 10:00 | Gdańsk | ul. Leśna 14 | LN-SN-014 | Linia napowietrzna SN | SN | Linie nap. SN | Po nocnej wichurze gałęzie opierają się o przewody linii SN przy skraju lasu. | gałęzie na linii, widoczne okresowe zwarcia, brak trwałego braku zasilania | kilka gospodarstw na końcu obwodu | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Tak | Tak | 2026-07-07 | Wymagana wycinka interwencyjna i uzgodnienie wyłączenia. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie usunęło luźny konar, pozostała wycinka docelowa.
RDM-2026-0002 | 2026-07-06 10:00 | 2026-07-06 12:00 | Gdynia | ul. Morska 238 | ZK-238 | Złącze kablowe | nn | Linie nn | Zgłoszono uszkodzoną szafkę złącza przy chodniku, drzwiczki nie domykają się. | otwarta szafka, ryzyko dostępu osób postronnych, brak przerwy w zasilaniu | pojedynczy budynek | Tak | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Nie | Nie |  | Wymagana naprawa obudowy lub zamka złącza. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie zabezpieczyło szafkę taśmą i opaskami.
RDM-2026-0003 | 2026-07-06 12:00 | 2026-07-06 14:00 | Gdańsk | ul. Polna 3-21 | OBW-NN-22 | Obwód nn | nn | Linie nn | Kilku odbiorców zgłasza migotanie światła i okresowe spadki napięcia wieczorem. | migotanie światła, niskie napięcie, okresowe zaniki | grupa odbiorców | Nie | Nie usunięto | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  | Wymagane pomiary parametrów zasilania. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie nie stwierdziło trwałej awarii, zalecane pomiary.
RDM-2026-0004 | 2026-07-06 14:00 | 2026-07-06 16:00 | Sopot | ul. 23 Marca 104 | ST-104 | Stacja SN/nn | SN/nn | Stacje SN/nn | Po zadziałaniu zabezpieczeń stacja została przywrócona, ale występuje podejrzenie uszkodzenia aparatury. | zadziałanie zabezpieczeń, podejrzenie awarii rozdzielnicy, potrzeba kontroli | część miejscowości | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Tak | Tak | 2026-07-08 | Kontrola stacji i pomiary po uzgodnieniu wyłączenia. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie przywróciło zasilanie, zaleciło kontrolę docelową.
RDM-2026-0005 | 2026-07-06 16:00 | 2026-07-06 18:00 | Gdańsk | ul. Kartuska 87 | LN-NN-078 | Linia napowietrzna nn | nn | Linie nn | Stwierdzono uszkodzenie uchwytu przewodu przy słupie linii nn. | uszkodzony uchwyt, przewód obniżony, zasilanie utrzymane | kilku odbiorców | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Nie | Nie |  | Wymagana naprawa osprzętu linii nn. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie wykonało zabezpieczenie doraźne.
RDM-2026-0006 | 2026-07-06 18:00 | 2026-07-06 20:00 | Gdynia | ul. Chylońska 51 | KAB-NN-031 | Linia kablowa nn | nn | Linie nn | Brak zasilania w jednym budynku po pracach ziemnych przy przyłączu. | podejrzenie uszkodzenia kabla nn, pojedynczy odbiorca | pojedynczy odbiorca | Nie | Nie usunięto | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  | Potrzebna lokalizacja uszkodzenia i naprawa przyłącza kablowego. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie potwierdziło brak napięcia na przyłączu.
RDM-2026-0007 | 2026-07-06 20:00 | 2026-07-06 22:00 | Gdańsk | ul. Spacerowa 12 | ZK-144 | Złącze kablowe | nn | Linie nn | Zgłoszono brak jednej fazy w budynku, pogotowie wymieniło zabezpieczenie. | brak fazy, po interwencji zasilanie prawidłowe | pojedynczy odbiorca | Nie | Usunięto | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |  | Brak potrzeby dalszej naprawy. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie usunęło przyczynę na miejscu.
RDM-2026-0008 | 2026-07-06 22:00 | 2026-07-07 | Sopot | ul. Armii Krajowej 66 | ST-087 | Stacja SN/nn | SN/nn | Stacje SN/nn | Łącznik zdalnie sterowany nie potwierdza poprawnego stanu po manewrze. | problem z automatyką, brak potwierdzenia stanu, praca sieci możliwa | obwód zasilany rezerwowo | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Tak | Tak | 2026-07-09 | Wymagany przegląd automatyki łącznika. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie potwierdziło potrzebę kontroli automatyki.
RDM-2026-0009 | 2026-07-07 | 2026-07-07 02:00 | Gdańsk | ul. Słowackiego 143 | LN-SN-202 | Linia napowietrzna SN | SN | Linie nap. SN | Po burzy zgłoszono liczne krótkotrwałe zaniki zasilania na odcinku linii SN. | zaniki po burzy, możliwe uszkodzenie izolatorów lub osprzętu | kilka stacji na ciągu | Nie | Nie usunięto | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |  | Wymagane oględziny linii SN po zdarzeniu pogodowym. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie nie zlokalizowało trwałego uszkodzenia.
RDM-2026-0010 | 2026-07-07 02:00 | 2026-07-07 04:00 | Gdynia | ul. Wielkopolska 19 | PRZ-NN-212 | Przyłącze nn | nn | Linie nn | Pojedynczy odbiorca zgłasza brak zasilania po stronie przyłącza. | brak zasilania w domu, zasilanie u sąsiadów prawidłowe | pojedynczy odbiorca | Nie | Nie usunięto | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  | Do zaplanowania naprawa przyłącza po potwierdzeniu zakresu. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie wskazało potrzebę naprawy przyłącza.
RDM-2026-0011 | 2026-07-07 04:00 | 2026-07-07 06:00 | Gdańsk | ul. Oliwska 37 | KAB-NN-065 | Linia kablowa nn | nn | Linie nn | Podczas robót ziemnych koparka uszkodziła kabel nn zasilający kilka obiektów. | uszkodzenie kabla przez osoby trzecie, brak zasilania w kilku obiektach | kilka obiektów usługowych | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Nie | Tak | 2026-07-08 | Naprawa kabla po przygotowaniu materiałów. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie zabezpieczyło miejsce i przywróciło zasilanie częściowo.
RDM-2026-0012 | 2026-07-07 06:00 | 2026-07-07 08:00 | Sopot | ul. Kościuszki 22 | LN-NN-111 | Linia napowietrzna nn | nn | Linie nn | Na przewodach linii nn zawisł zerwany baner reklamowy. | obcy przedmiot na przewodach, brak zakłóceń zasilania | lokalny odcinek | Nie | Usunięto | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |  | Brak zadania do harmonogramu, zdarzenie zamykane. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie zdjęło baner z przewodów.
RDM-2026-0013 | 2026-07-07 08:00 | 2026-07-07 10:00 | Gdynia | ul. Świętojańska 91 | LN-SN-055 | Linia napowietrzna SN | SN | Linie nap. SN | Podczas obchodu po awarii stwierdzono pęknięty izolator na linii SN. | pęknięty izolator, brak natychmiastowego zagrożenia, wymagana wymiana | linia pracuje | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Tak | Tak | 2026-07-11 | Wymiana izolatora w uzgodnionym terminie. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie zaleciło wymianę podczas planowanego wyłączenia.
RDM-2026-0014 | 2026-07-07 10:00 | 2026-07-07 12:00 | Gdańsk | ul. Elbląska 55 | ZK-301 | Złącze kablowe | nn | Linie nn | Zgłoszono nadpalony element w złączu, bez dymienia w chwili oględzin. | ślady przegrzania, brak bieżącego iskrzenia, zasilanie działa | pojedynczy budynek | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Nie | Nie |  | Wymiana elementu złącza i kontrola obciążenia. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie zabezpieczyło złącze i zaleciło wymianę elementu.
RDM-2026-0015 | 2026-07-07 12:00 | 2026-07-07 14:00 | Gdynia | ul. Hutnicza 12 | OBW-NN-44 | Obwód nn | nn | Linie nn | Odbiorcy zgłaszają okresowe zaniki napięcia na końcu obwodu. | zaniki napięcia, migotanie, problem powtarzalny wieczorami | kilkanaście gospodarstw | Nie | Nie usunięto | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  | Pomiary i analiza obciążenia obwodu. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie nie stwierdziło uszkodzenia doraźnego.
RDM-2026-0016 | 2026-07-07 14:00 | 2026-07-07 16:00 | Sopot | ul. Malczewskiego 31 | ST-166 | Stacja SN/nn | SN/nn | Stacje SN/nn | Po przywróceniu zasilania w stacji pozostało zgłoszenie nietypowego dźwięku transformatora. | nietypowy hałas transformatora, potrzeba kontroli | kilku odbiorców | Nie | Nie usunięto | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |  | Kontrola transformatora i pomiary. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie zaleciło kontrolę w trybie pilnym, bez P1.
RDM-2026-0017 | 2026-07-07 16:00 | 2026-07-07 18:00 | Gdańsk | ul. Nowatorów 18 | LN-NN-190 | Linia napowietrzna nn | nn | Linie nn | Gałęzie po wichurze zbliżają się do przewodów linii nn. | gałęzie w skrajni linii, brak kontaktu ciągłego | lokalny odcinek | Nie | Nie usunięto | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  | Do zaplanowania wycinka gałęzi. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie nie interweniowało, zalecenie pracy planowej.
RDM-2026-0018 | 2026-07-07 18:00 | 2026-07-07 20:00 | Gdynia | ul. Wiczlińska 44 | PRZ-NN-402 | Przyłącze nn | nn | Linie nn | Zgłoszenie braku zasilania okazało się skutkiem przepalonego zabezpieczenia po stronie odbiorcy. | po sprawdzeniu sieć OSD prawidłowa, brak potrzeby pracy | pojedynczy odbiorca | Nie | Nie potwierdzono awarii | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |  | Nie kwalifikuje się do harmonogramu. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie nie potwierdziło awarii sieciowej.
RDM-2026-0019 | 2026-07-07 20:00 | 2026-07-07 22:00 | Gdańsk | ul. Podwale Przedmiejskie 24 | KAB-SN-018 | Linia kablowa SN | SN | Linie kab. SN | Wystąpiło zadziałanie zabezpieczenia na kablu SN, po przełączeniu zasilanie przywrócone rezerwowo. | podejrzenie uszkodzenia kabla SN, zasilanie rezerwowe | kilka stacji | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Tak | Tak | 2026-07-09 | Lokalizacja i naprawa kabla SN. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie potwierdziło potrzebę dalszej diagnostyki.
RDM-2026-0020 | 2026-07-07 22:00 | 2026-07-08 | Sopot | ul. Łokietka 49 | LZ-12 | Łącznik zdalnie sterowany SN | SN | Linie nap. SN | Brak zdalnego sterowania łącznikiem, sterowanie lokalne możliwe. | awaria automatyki łącznika, brak telemechaniki | sieć pracuje normalnie | Nie | Nie usunięto | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |  | Przegląd automatyki łącznika. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie potwierdziło problem ze sterowaniem.
RDM-2026-0021 | 2026-07-08 | 2026-07-08 02:00 | Gdynia | ul. Bosmańska 7 | LN-NN-233 | Linia napowietrzna nn | nn | Linie nn | Po kolizji pojazdu ze słupem linii nn słup jest pochylony, zasilanie utrzymane. | pochylony słup nn, uszkodzenie mechaniczne, brak przerwy w zasilaniu | kilku odbiorców | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Nie | Tak | 2026-07-09 | Wymiana lub prostowanie słupa, termin pilny. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie zabezpieczyło teren i słup.
RDM-2026-0022 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 04:00 | Gdańsk | ul. Jaśkowa Dolina 72 | LN-NN-177 | Linia napowietrzna nn | nn | Linie nn | Po silnym wietrze występuje obniżenie przewodów linii nn nad drogą wewnętrzną. | obniżone przewody po wichurze, przejazd utrudniony, brak P1 | lokalny odcinek | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Nie | Tak | 2026-07-10 | Regulacja naciągu przewodów. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie oznakowało miejsce i zaleciło pilną naprawę.
RDM-2026-0023 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 06:00 | Gdynia | ul. Chwarznieńska 128 | ST-211 | Stacja SN/nn | SN/nn | Stacje SN/nn | Po wymianie wkładki bezpiecznikowej zasilanie wróciło, ale konieczna kontrola przyczyny przeciążenia. | zadziałanie zabezpieczenia, możliwe przeciążenie, kontrola stacji | kilkunastu odbiorców | Nie | Usunięto | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie |  | Kontrola obciążenia i stanu zabezpieczeń. Podstawa kwalifikacji: Awaria usunięta doraźnie, wskazana analiza przyczyny.
RDM-2026-0024 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 08:00 | Sopot | ul. Grunwaldzka 63 | ZK-510 | Złącze kablowe | nn | Linie nn | Stwierdzono zawilgocenie wnętrza złącza kablowego po intensywnych opadach. | zawilgocenie złącza, ślady korozji, brak przerwy w zasilaniu | obiekt techniczny | Nie | Nie usunięto | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  | Kontrola i osuszenie złącza, ewentualna wymiana elementów. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie wskazało potrzebę zaplanowania prac.
RDM-2026-0025 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 10:00 | Gdańsk | ul. Trakt św. Wojciecha 219 | OBW-NN-108 | Obwód nn | nn | Linie nn | Odbiorcy zgłaszają zbyt wysokie napięcie w godzinach południowych. | wysokie napięcie, problem powtarzalny, brak awarii ciągłej | kilku odbiorców | Nie | Nie usunięto | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  | Pomiary i analiza nastaw / obciążenia. Podstawa kwalifikacji: Zalecane pomiary w terminie występowania objawów.
RDM-2026-0026 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 12:00 | Gdynia | ul. Unruga 115 | KAB-SN-041 | Linia kablowa SN | SN | Linie kab. SN | Roboty drogowe naruszyły osłonę kabla SN, brak uszkodzenia czynnego potwierdzonego w terenie. | naruszona osłona kabla, ryzyko uszkodzenia, wymaga oględzin | brak przerwy w zasilaniu | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Tak | Tak | 2026-07-11 | Oględziny i ocena stanu kabla w uzgodnionym terminie. Podstawa kwalifikacji: Miejsce zabezpieczone, zalecana kontrola.
RDM-2026-0027 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 14:00 | Gdańsk | ul. Jagiellońska 10 | LN-SN-145 | Linia napowietrzna SN | SN | Linie nap. SN | Na przewodach linii SN zauważono zerwaną folię rolniczą. | obcy przedmiot na linii SN, brak zakłóceń | lokalny odcinek | Nie | Nie usunięto | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |  | Usunięcie obcego przedmiotu przy planowanym wyłączeniu. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie nie usuwało z uwagi na wymagane warunki pracy.
RDM-2026-0028 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 16:00 | Sopot | ul. Wejherowska 3 | LN-SN-088 | Linia napowietrzna SN | SN | Linie nap. SN | Stwierdzono uszkodzenie ogranicznika przepięć na linii SN po burzy. | uszkodzony ogranicznik przepięć, linia pracuje, wymagana wymiana | linia SN | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Tak | Tak | 2026-07-11 | Wymiana ogranicznika przepięć. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie wskazało wymianę w uzgodnionym wyłączeniu.
RDM-2026-0029 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 18:00 | Gdynia | ul. Redłowska 36 | RDM-2026-0015 | Obwód nn | nn | Linie nn | Ponowne zgłoszenie tego samego migotania napięcia, już ujęte w innym zgłoszeniu. | duplikat zgłoszenia, problem już zarejestrowany | jak w zgłoszeniu powiązanym | Nie | Nie dotyczy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |  | Nie kwalifikuje się, duplikat. Podstawa kwalifikacji: Zgłoszenie powiązano z RDM-2026-0015.
RDM-2026-0030 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 20:00 | Gdańsk | ul. Marynarki Polskiej 96 | ST-302 | Stacja SN/nn | SN/nn | Stacje SN/nn | Pogotowie przywróciło zasilanie po przełączeniu, ale pozostawiło informację o uszkodzeniu do naprawy docelowej. | tymczasowo przywrócono zasilanie, wymaga naprawy docelowej, możliwe wyłączenie | kilkudziesięciu odbiorców | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Tak | Tak | 2026-07-09 | Naprawa docelowa po uzgodnieniu terminu. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie zaleciło pilną naprawę docelową.

## 02_Etykiety_testowe
id_zgloszenia_rdm | kod_typu_awarii_oczekiwany | nazwa_typu_awarii_oczekiwana | kategoria_awarii_oczekiwana | priorytet_operacyjny_oczekiwany | status_kwalifikacji_oczekiwany | powod_kwalifikacji | czy_utworzyc_zadanie_planistyczne | rekomendowany_tryb_obslugi | rekomendowany_typ_zadania | id_typu_zadania | jednostka | ilosc | szacowana_pracochlonnosc_h | wymagane_kompetencje | minimalna_liczba_osob | minimalna_liczba_brygad | czy_moze_byc_dzielone | czy_moze_byc_przesuniete | czy_wymaga_decyzji_kierownika | status_raportu
RDM-2026-0001 | AW-013 | Drzewo lub gałęzie na linii | Roślinność i otoczenie sieci | P2 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Pilna naprawa | Wycinka / usunięcie gałęzi | TZ-WYC-001 | szt. | 1 | 4 | wycinka; praca na wysokości | 2 | 1 | Tak | Nie | Tak | Gotowe do importu
RDM-2026-0002 | AW-010 | Uszkodzenie złącza, szafki lub rozdzielni | Złącza, szafki i rozdzielnie | P3 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Planowa naprawa / kontrola | Naprawa złącza / szafki | TZ-NN-ZK-001 | szt. | 1 | 2.5 | nn; złącza | 2 | 1 | Nie | Tak | Nie | Gotowe do importu
RDM-2026-0003 | AW-012 | Nieprawidłowe parametry zasilania | Jakość zasilania | P3 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Planowa naprawa / kontrola | Pomiary parametrów zasilania | TZ-POM-NN-001 | szt. | 1 | 2 | nn; pomiary | 2 | 1 | Tak | Tak | Nie | Gotowe do importu
RDM-2026-0004 | AW-009 | Awaria stacji SN/nn | Stacje i urządzenia | P2 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Pilna naprawa | Kontrola / naprawa stacji SN/nn | TZ-ST-CTRL-001 | szt. | 1 | 4 | SN; stacje; pomiary | 2 | 1 | Nie | Nie | Tak | Gotowe do importu
RDM-2026-0005 | AW-006 | Uszkodzenie linii napowietrznej nn | Uszkodzenie sieci nn | P3 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Planowa naprawa / kontrola | Naprawa osprzętu linii nn | TZ-NN-LN-001 | szt. | 1 | 3 | nn; praca na wysokości | 2 | 1 | Nie | Tak | Nie | Gotowe do importu
RDM-2026-0006 | AW-008 | Uszkodzenie linii kablowej nn | Uszkodzenie sieci nn | P3 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Planowa naprawa / kontrola | Naprawa kabla nn | TZ-NN-KAB-001 | szt. | 1 | 4 | nn; prace kablowe | 2 | 1 | Tak | Tak | Nie | Gotowe do importu
RDM-2026-0007 | AW-018 | Awaria usunięta przez pogotowie bez dalszej naprawy | Zgłoszenia zamykane po interwencji | P4 | Nie kwalifikuje się do harmonogramu | Awaria usunięta albo zgłoszenie nie wymaga dalszej pracy. | Nie | Brak dalszej pracy | Brak zadania |  |  | 0 | [6 empty] | Nie | Odrzucone z importu
RDM-2026-0008 | AW-011 | Zadziałanie zabezpieczeń / automatyki | Automatyka i zabezpieczenia | P2 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Pilna naprawa | Przegląd automatyki / zabezpieczeń | TZ-AUT-001 | szt. | 1 | 3 | SN; automatyka | 2 | 1 | Nie | Tak | Tak | Gotowe do importu
RDM-2026-0009 | AW-015 | Uszkodzenie po zdarzeniu pogodowym | Zdarzenia pogodowe | P2 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Pilna naprawa | Oględziny po zdarzeniu pogodowym | TZ-OGL-001 | km | 2 | 3 | SN; oględziny | 2 | 1 | Tak | Tak | Tak | Gotowe do importu
RDM-2026-0010 | AW-004 | Brak zasilania pojedynczego odbiorcy | Ciągłość zasilania | P3 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Planowa naprawa / kontrola | Naprawa przyłącza / kontrola zasilania | TZ-NN-PRZ-001 | szt. | 1 | 2 | nn; przyłącza | 2 | 1 | Nie | Tak | Nie | Gotowe do importu
RDM-2026-0011 | AW-016 | Uszkodzenie mechaniczne przez osoby trzecie | Uszkodzenia przez osoby trzecie | P2 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Pilna naprawa | Naprawa uszkodzenia po ingerencji zewnętrznej | TZ-MECH-001 | szt. | 1 | 5 | prace kablowe; nn | 2 | 1 | Tak | Nie | Tak | Gotowe do importu
RDM-2026-0012 | AW-014 | Obcy przedmiot na sieci | Obce obiekty na sieci | P4 | Nie kwalifikuje się do harmonogramu | Awaria usunięta albo zgłoszenie nie wymaga dalszej pracy. | Nie | Brak dalszej pracy | Usunięcie obcego przedmiotu | TZ-OBCE-001 | szt. | 1 | 2 | SN; praca na wysokości | 2 | 1 | Nie | Tak | Nie | Odrzucone z importu
RDM-2026-0013 | AW-005 | Uszkodzenie linii napowietrznej SN | Uszkodzenie sieci SN | P2 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Pilna naprawa | Naprawa osprzętu linii SN | TZ-SN-LN-001 | szt. | 1 | 4 | SN; praca na wysokości | 2 | 1 | Nie | Nie | Tak | Gotowe do importu
RDM-2026-0014 | AW-010 | Uszkodzenie złącza, szafki lub rozdzielni | Złącza, szafki i rozdzielnie | P3 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Planowa naprawa / kontrola | Naprawa złącza / szafki | TZ-NN-ZK-001 | szt. | 1 | 2.5 | nn; złącza | 2 | 1 | Nie | Tak | Nie | Gotowe do importu
RDM-2026-0015 | AW-012 | Nieprawidłowe parametry zasilania | Jakość zasilania | P3 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Planowa naprawa / kontrola | Pomiary parametrów zasilania | TZ-POM-NN-001 | szt. | 1 | 2 | nn; pomiary | 2 | 1 | Tak | Tak | Nie | Gotowe do importu
RDM-2026-0016 | AW-009 | Awaria stacji SN/nn | Stacje i urządzenia | P2 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Pilna naprawa | Kontrola / naprawa stacji SN/nn | TZ-ST-CTRL-001 | szt. | 1 | 4 | SN; stacje; pomiary | 2 | 1 | Nie | Nie | Tak | Gotowe do importu
RDM-2026-0017 | AW-013 | Drzewo lub gałęzie na linii | Roślinność i otoczenie sieci | P2 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Pilna naprawa | Wycinka / usunięcie gałęzi | TZ-WYC-001 | szt. | 1 | 4 | wycinka; praca na wysokości | 2 | 1 | Tak | Nie | Nie | Gotowe do importu
RDM-2026-0018 | AW-018 | Awaria usunięta przez pogotowie bez dalszej naprawy | Zgłoszenia zamykane po interwencji | P4 | Nie kwalifikuje się do harmonogramu | Awaria usunięta albo zgłoszenie nie wymaga dalszej pracy. | Nie | Brak dalszej pracy | Brak zadania |  |  | 0 | [6 empty] | Nie | Odrzucone z importu
RDM-2026-0019 | AW-007 | Uszkodzenie linii kablowej SN | Uszkodzenie sieci SN | P2 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Pilna naprawa | Diagnostyka i naprawa kabla SN | TZ-SN-KAB-001 | szt. | 1 | 6 | SN; prace kablowe; pomiary | 2 | 1 | Tak | Nie | Tak | Gotowe do importu
RDM-2026-0020 | AW-011 | Zadziałanie zabezpieczeń / automatyki | Automatyka i zabezpieczenia | P2 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Pilna naprawa | Przegląd automatyki / zabezpieczeń | TZ-AUT-001 | szt. | 1 | 3 | SN; automatyka | 2 | 1 | Nie | Tak | Tak | Gotowe do importu
RDM-2026-0021 | AW-006 | Uszkodzenie linii napowietrznej nn | Uszkodzenie sieci nn | P3 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Planowa naprawa / kontrola | Naprawa osprzętu linii nn | TZ-NN-LN-001 | szt. | 1 | 3 | nn; praca na wysokości | 2 | 1 | Nie | Tak | Tak | Gotowe do importu
RDM-2026-0022 | AW-015 | Uszkodzenie po zdarzeniu pogodowym | Zdarzenia pogodowe | P2 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Pilna naprawa | Oględziny po zdarzeniu pogodowym | TZ-OGL-001 | km | 2 | 3 | SN; oględziny | 2 | 1 | Tak | Tak | Tak | Gotowe do importu
RDM-2026-0023 | AW-009 | Awaria stacji SN/nn | Stacje i urządzenia | P2 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Pilna naprawa | Kontrola / naprawa stacji SN/nn | TZ-ST-CTRL-001 | szt. | 1 | 4 | SN; stacje; pomiary | 2 | 1 | Nie | Nie | Nie | Gotowe do importu
RDM-2026-0024 | AW-010 | Uszkodzenie złącza, szafki lub rozdzielni | Złącza, szafki i rozdzielnie | P3 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Planowa naprawa / kontrola | Naprawa złącza / szafki | TZ-NN-ZK-001 | szt. | 1 | 2.5 | nn; złącza | 2 | 1 | Nie | Tak | Nie | Gotowe do importu
RDM-2026-0025 | AW-012 | Nieprawidłowe parametry zasilania | Jakość zasilania | P3 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Planowa naprawa / kontrola | Pomiary parametrów zasilania | TZ-POM-NN-001 | szt. | 1 | 2 | nn; pomiary | 2 | 1 | Tak | Tak | Nie | Gotowe do importu
RDM-2026-0026 | AW-016 | Uszkodzenie mechaniczne przez osoby trzecie | Uszkodzenia przez osoby trzecie | P2 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Pilna naprawa | Naprawa uszkodzenia po ingerencji zewnętrznej | TZ-MECH-001 | szt. | 1 | 5 | prace kablowe; nn | 2 | 1 | Tak | Nie | Tak | Gotowe do importu
RDM-2026-0027 | AW-014 | Obcy przedmiot na sieci | Obce obiekty na sieci | P2 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Pilna naprawa | Usunięcie obcego przedmiotu | TZ-OBCE-001 | szt. | 1 | 2 | SN; praca na wysokości | 2 | 1 | Nie | Tak | Tak | Gotowe do importu
RDM-2026-0028 | AW-005 | Uszkodzenie linii napowietrznej SN | Uszkodzenie sieci SN | P2 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Pilna naprawa | Naprawa osprzętu linii SN | TZ-SN-LN-001 | szt. | 1 | 4 | SN; praca na wysokości | 2 | 1 | Nie | Nie | Tak | Gotowe do importu
RDM-2026-0029 | AW-020 | Zdarzenie błędne / duplikat | Zgłoszenia niewymagające obsługi | P4 | Nie kwalifikuje się do harmonogramu | Awaria usunięta albo zgłoszenie nie wymaga dalszej pracy. | Nie | Brak dalszej pracy | Brak zadania |  |  | 0 | [6 empty] | Nie | Odrzucone z importu
RDM-2026-0030 | AW-019 | Awaria zabezpieczona tymczasowo | Zgłoszenia wymagające dalszej pracy | P2 | Do harmonogramu | Zdarzenie wymaga dalszej naprawy, kontroli lub pracy docelowej. | Tak | Pilna naprawa | Naprawa docelowa po zabezpieczeniu tymczasowym | TZ-NAPR-DOC-001 | szt. | 1 | 5 | SN; stacje; pomiary | 2 | 1 | Nie | Nie | Tak | Gotowe do importu

## 03_Katalog_awarii
kod_typu_awarii | nazwa_typu_awarii | kategoria | domyslny_priorytet | czy_zwykle_do_harmonogramu | opis | uwagi
AW-001 | Zerwany lub uszkodzony przewód | Bezpieczeństwo i bezpośrednie zagrożenie | P1 | Nie w standardowym harmonogramie | Zerwany przewód, przewód zwisający, przewód dostępny dla osób postronnych. | Tryb awaryjny / poza standardowym harmonogramem.
AW-002 | Iskrzenie, łuk, dymienie, podejrzenie pożaru | Bezpieczeństwo i bezpośrednie zagrożenie | P1 | Nie w standardowym harmonogramie | Iskrzenie, łuk elektryczny, dymienie lub podejrzenie pożaru. | Tryb awaryjny / poza standardowym harmonogramem.
AW-003 | Brak zasilania większego obszaru | Ciągłość zasilania | P1/P2 | Zależnie od wyniku interwencji | Brak zasilania wielu odbiorców, obwodu, stacji albo większego obszaru. | P1 wyłączone; po zabezpieczeniu może powstać praca docelowa.
AW-004 | Brak zasilania pojedynczego odbiorcy | Ciągłość zasilania | P3 | Tak lub Nie | Brak zasilania ograniczony do pojedynczego odbiorcy lub przyłącza.
AW-005 | Uszkodzenie linii napowietrznej SN | Uszkodzenie sieci SN | P2 | Tak | Uszkodzenie przewodu, izolatora, słupa lub osprzętu linii SN.
AW-006 | Uszkodzenie linii napowietrznej nn | Uszkodzenie sieci nn | P3 | Tak | Uszkodzenie przewodu, słupa, przyłącza lub osprzętu linii nn.
AW-007 | Uszkodzenie linii kablowej SN | Uszkodzenie sieci SN | P2 | Tak | Podejrzenie uszkodzenia kabla SN, mufy albo głowicy.
AW-008 | Uszkodzenie linii kablowej nn | Uszkodzenie sieci nn | P3 | Tak | Uszkodzenie kabla nn, złącza kablowego, przyłącza lub obwodu nn.
AW-009 | Awaria stacji SN/nn | Stacje i urządzenia | P2 | Tak | Problem z transformatorem, rozdzielnicą, zabezpieczeniami lub wyposażeniem stacji.
AW-010 | Uszkodzenie złącza, szafki lub rozdzielni | Złącza, szafki i rozdzielnie | P3 | Tak | Uszkodzenie mechaniczne, otwarta szafka, uszkodzone zabezpieczenia.
AW-011 | Zadziałanie zabezpieczeń / automatyki | Automatyka i zabezpieczenia | P3 | Tak | Zadziałanie zabezpieczenia, problem z automatyką lub łącznikiem.
AW-012 | Nieprawidłowe parametry zasilania | Jakość zasilania | P3 | Tak | Niskie lub wysokie napięcie, migotanie, asymetria, okresowe zaniki.
AW-013 | Drzewo lub gałęzie na linii | Roślinność i otoczenie sieci | P2/P3 | Tak | Drzewo, konar lub gałęzie w kontakcie albo w pobliżu linii.
AW-014 | Obcy przedmiot na sieci | Obce obiekty na sieci | P3 | Tak lub Nie | Baner, folia, zwierzę lub inny obiekt na przewodach albo urządzeniach.
AW-015 | Uszkodzenie po zdarzeniu pogodowym | Zdarzenia pogodowe | P2/P3 | Tak | Skutki wiatru, burzy, oblodzenia, opadów, podtopienia.
AW-016 | Uszkodzenie mechaniczne przez osoby trzecie | Uszkodzenia przez osoby trzecie | P2 | Tak | Uszkodzenie przez pojazd, roboty ziemne albo działanie zewnętrzne.
AW-017 | Podejrzenie zagrożenia bez potwierdzenia awarii | Zgłoszenia do weryfikacji | P4 | Nie lub do decyzji | Zgłoszenie wymaga sprawdzenia, ale awaria nie została potwierdzona.
AW-018 | Awaria usunięta przez pogotowie bez dalszej naprawy | Zgłoszenia zamykane po interwencji | P4 | Nie | Pogotowie usunęło przyczynę i nie jest potrzebna dalsza naprawa.
AW-019 | Awaria zabezpieczona tymczasowo | Zgłoszenia wymagające dalszej pracy | P2/P3 | Tak | Zabezpieczono lub przywrócono zasilanie tymczasowo, ale potrzebna jest naprawa docelowa.
AW-020 | Zdarzenie błędne / duplikat | Zgłoszenia niewymagające obsługi | P4 | Nie | Zgłoszenie błędne, powtórzone albo już obsługiwane.

## 04_Slowniki
slownik | wartosc | opis
priorytet_operacyjny | P2 | Wysoki – pilna obsługa lub naprawa docelowa
priorytet_operacyjny | P3 | Średni – do zaplanowania
priorytet_operacyjny | P4 | Niski – zamknięcie / obserwacja / brak zadania
tak_nie_inne | Tak | Wartość słownikowa
tak_nie_inne | Nie | Wartość słownikowa
tak_nie_inne | Częściowo | Wartość słownikowa
tak_nie_inne | Do ustalenia | Wartość słownikowa
tak_nie_inne | Do decyzji | Wartość słownikowa
wynik_interwencji_pogotowia | Usunięto | Wynik informacji z pogotowia / RDM
wynik_interwencji_pogotowia | Zabezpieczono tymczasowo | Wynik informacji z pogotowia / RDM
wynik_interwencji_pogotowia | Nie usunięto | Wynik informacji z pogotowia / RDM
wynik_interwencji_pogotowia | Nie potwierdzono awarii | Wynik informacji z pogotowia / RDM
wynik_interwencji_pogotowia | Nie dotyczy | Wynik informacji z pogotowia / RDM
status_kwalifikacji | Do harmonogramu | Status kwalifikacji do importu
status_kwalifikacji | Nie kwalifikuje się do harmonogramu | Status kwalifikacji do importu
status_kwalifikacji | Do decyzji | Status kwalifikacji do importu
status_raportu | Gotowe do importu | Status rekordu raportu
status_raportu | Odrzucone z importu | Status rekordu raportu
status_raportu | Do decyzji | Status rekordu raportu
rodzaj_obiektu | Linia napowietrzna SN | Rodzaj obiektu sieciowego
rodzaj_obiektu | Linia napowietrzna nn | Rodzaj obiektu sieciowego
rodzaj_obiektu | Linia kablowa SN | Rodzaj obiektu sieciowego
rodzaj_obiektu | Linia kablowa nn | Rodzaj obiektu sieciowego
rodzaj_obiektu | Stacja SN/nn | Rodzaj obiektu sieciowego
rodzaj_obiektu | Złącze kablowe | Rodzaj obiektu sieciowego
rodzaj_obiektu | Przyłącze nn | Rodzaj obiektu sieciowego
rodzaj_obiektu | Obwód nn | Rodzaj obiektu sieciowego
rodzaj_obiektu | Łącznik zdalnie sterowany SN | Rodzaj obiektu sieciowego
miasto | Gdańsk | Miasto w obszarze Trójmiasta
miasto | Gdynia | Miasto w obszarze Trójmiasta
miasto | Sopot | Miasto w obszarze Trójmiasta

## 05_Model_danych
kolumna | czy_wymagana_dla_klasyfikacji | czy_wymagana_dla_harmonogramu | opis
id_zgloszenia_rdm | Tak | Tak | Identyfikator źródłowy zgłoszenia RDM.
data_czas_zgloszenia | Tak | Tak | Data i czas pierwotnego zgłoszenia; pomaga ocenić wiek zdarzenia.
data_czas_kwalifikacji | Nie | Tak | Moment przygotowania rekordu do klasyfikacji lub importu do harmonogramu.
miasto | Tak | Tak | Miasto w obszarze Trójmiasta: Gdańsk, Gdynia albo Sopot.
ulica | Tak | Tak | Ulica wraz z numerem; zastępuje ogólną lokalizację.
id_obiektu | Nie | Zalecane | Identyfikator obiektu sieciowego, jeśli znany.
rodzaj_obiektu | Tak | Tak | Potrzebny do klasyfikacji i mapowania na typ pracy.
poziom_napiecia | Tak | Tak | Potrzebny do doboru kompetencji i oceny ryzyka.
obszar_infrastruktury | Nie | Tak | Potrzebny do mapowania do katalogu zadań planistycznych.
opis_zgloszenia_pierwotny | Tak | Nie | Główne źródło cech tekstowych dla klasyfikatora.
opis_objawow | Tak | Nie | Doprecyzowanie symptomów awarii lub zdarzenia.
zakres_oddzialywania | Tak | Zalecane | Wpływa na priorytet i ocenę skutku operacyjnego.
czy_element_dostepny_dla_osob_postronnych | Tak | Zalecane | Wpływa na ocenę bezpieczeństwa i priorytetu.
wynik_interwencji_pogotowia | Tak | Tak | Rozstrzyga, czy zdarzenie zamknąć, czy planować dalszą pracę.
czy_awaria_usunieta | Tak | Tak | Podstawowa informacja kwalifikacyjna po interwencji.
czy_wymaga_dalszej_naprawy | Tak | Tak | Podstawowe kryterium wejścia do harmonogramu.
czy_zagrozenie_zycia_lub_zdrowia | Tak | Tak | Filtr wykluczający zdarzenia P1 ze standardowego harmonogramu.
czy_wymaga_wylaczenia | Tak | Tak | Potrzebne do planowania terminu, zasobów i decyzji kierownika.
czy_termin_sztywny | Nie | Tak | Informacja, czy zadanie musi być wykonane w konkretnej dacie.
data_wymagana | Nie | Warunkowe | Wymagana, gdy czy_termin_sztywny = Tak.
rekomendacja_dyzurnego_rdm | Tak | Tak | Jedna zbiorcza rekomendacja dyżurnego RDM zastępująca uwagi RDM i komentarz pogotowia.

## 06_README
Nazwa | Opis
Cel | Plik zawiera 30 syntetycznych zgłoszeń awarii / zdarzeń RDM do późniejszej klasyfikacji i zasilenia harmonogramu prac.
Zakres | Dane wejściowe do klasyfikatora oraz etykiety testowe do walidacji jakości klasyfikacji.
Zmiana struktury | Usunięto kolumny: obszar, lokalizacja, zrodlo_zgloszenia, preferowany_termin_realizacji, najpozniejszy_termin_realizacji. Dodano kolumny miasto oraz ulica. Kolumny uwagi_rdm i komentarz_pogotowia zastąpiono kolumną rekomendacja_dyzurnego_rdm.
Lokalizacja | Wszystkie przykłady dotyczą Trójmiasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot.
Priorytety | Plik celowo nie zawiera zdarzeń P1 z zagrożeniem życia lub zdrowia. Takie zdarzenia powinny być obsługiwane poza standardowym harmonogramem.
Arkusz 01 | Dane wejściowe do klasyfikatora. To jest podstawowy wsad testowy.
Arkusz 02 | Oczekiwane etykiety testowe – pomocnicze do sprawdzenia klasyfikatora.
Arkusz 03 | Katalog typów awarii AW-001–AW-020.
Arkusz 04 | Słowniki używane w danych.
Arkusz 05 | Model danych i ocena wymagalności pól.
Uwaga | Dane są przykładowe i nie są rzeczywistymi danymi operacyjnymi.