## 01_Dane_do_klasyfikacji
id_zgloszenia_rdm | data_czas_zgloszenia | data_czas_kwalifikacji | miasto | ulica | id_obiektu | rodzaj_obiektu | poziom_napiecia | obszar_infrastruktury | opis_zgloszenia_pierwotny | opis_objawow | zakres_oddzialywania | czy_element_dostepny_dla_osob_postronnych | wynik_interwencji_pogotowia | czy_awaria_usunieta | czy_wymaga_dalszej_naprawy | czy_zagrozenie_zycia_lub_zdrowia | czy_wymaga_wylaczenia | czy_termin_sztywny | data_wymagana | rekomendacja_dyzurnego_rdm | Kolumna1 | Kolumna2 | Kolumna3 | Kolumna4
RDM-2026-0001 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-06 10:00 | Gdańsk | ul. Leśna 14 | LN-SN-014 | Linia napowietrzna SN | SN | Linie nap. SN | Po nocnej wichurze gałęzie opierają się o przewody linii SN przy skraju lasu. | gałęzie na linii, widoczne okresowe zwarcia, brak trwałego braku zasilania | kilka gospodarstw na końcu obwodu | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Tak | Tak | 2026-07-07 | Wymagana wycinka interwencyjna i uzgodnienie wyłączenia. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie usunęło luźny konar, pozostała wycinka docelowa.
RDM-2026-0002 | 2026-07-06 10:00 | 2026-07-06 12:00 | Gdynia | ul. Morska 238 | ZK-238 | Złącze kablowe | nn | Linie nn | Zgłoszono uszkodzoną szafkę złącza przy chodniku, drzwiczki nie domykają się. | otwarta szafka, ryzyko dostępu osób postronnych, brak przerwy w zasilaniu | pojedynczy budynek | Tak | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Nie | Nie |  | Wymagana naprawa obudowy lub zamka złącza. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie zabezpieczyło szafkę taśmą i opaskami.
RDM-2026-0003 | 2026-07-06 12:00 | 2026-07-06 14:00 | Gdańsk | ul. Polna 3-21 | OBW-NN-22 | Obwód nn | nn | Linie nn | Kilku odbiorców zgłasza migotanie światła i okresowe spadki napięcia wieczorem. | migotanie światła, niskie napięcie, okresowe zaniki | grupa odbiorców | Nie | Nie usunięto | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  | Wymagane pomiary parametrów zasilania. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie nie stwierdziło trwałej awarii, zalecane pomiary.
RDM-2026-0004 | 2026-07-06 14:00 | 2026-07-06 16:00 | Sopot | ul. 23 Marca 104 | ST-104 | Stacja SN/nn | SN/nn | Stacje SN/nn | Po zadziałaniu zabezpieczeń stacja została przywrócona, ale występuje podejrzenie uszkodzenia aparatury. | zadziałanie zabezpieczeń, podejrzenie awarii rozdzielnicy, potrzeba kontroli | część miejscowości | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Tak | Tak | 2026-07-08 | Kontrola stacji i pomiary po uzgodnieniu wyłączenia. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie przywróciło zasilanie, zaleciło kontrolę docelową.
RDM-2026-0005 | 2026-07-06 16:00 | 2026-07-06 18:00 | Gdańsk | ul. Kartuska 87 | LN-NN-078 | Linia napowietrzna nn | nn | Linie nn | Stwierdzono uszkodzenie uchwytu przewodu przy słupie linii nn. | uszkodzony uchwyt, przewód obniżony, zasilanie utrzymane | kilku odbiorców | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Nie | Nie |  | Wymagana naprawa osprzętu linii nn. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie wykonało zabezpieczenie doraźne.
RDM-2026-0006 | 2026-07-06 18:00 | 2026-07-06 20:00 | Gdynia | ul. Chylońska 51 | KAB-NN-031 | Linia kablowa nn | nn | Linie nn | Brak zasilania w jednym budynku po pracach ziemnych przy przyłączu. | podejrzenie uszkodzenia kabla nn, pojedynczy odbiorca | pojedynczy odbiorca | Nie | Nie usunięto | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  | Potrzebna lokalizacja uszkodzenia i naprawa przyłącza kablowego. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie potwierdziło brak napięcia na przyłączu.
RDM-2026-0007 | 2026-07-06 20:00 | 2026-07-06 22:00 | Gdańsk | ul. Spacerowa 12 | ZK-144 | Złącze kablowe | nn | Linie nn | Zgłoszono brak jednej fazy w budynku, pogotowie wymieniło zabezpieczenie. | brak fazy, po interwencji zasilanie prawidłowe | pojedynczy odbiorca | Nie | Usunięto | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |  | Brak potrzeby dalszej naprawy. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie usunęło przyczynę na miejscu.
RDM-2026-0008 | 2026-07-06 22:00 | 2026-07-07 | Sopot | ul. Armii Krajowej 66 | ST-087 | Stacja SN/nn | SN/nn | Stacje SN/nn | Łącznik zdalnie sterowany nie potwierdza poprawnego stanu po manewrze. | problem z automatyką, brak potwierdzenia stanu, praca sieci możliwa | obwód zasilany rezerwowo | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Tak | Tak | 2026-07-09 | Wymagany przegląd automatyki łącznika. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie potwierdziło potrzebę kontroli automatyki.
RDM-2026-0009 | 2026-07-07 | 2026-07-07 02:00 | Gdańsk | ul. Słowackiego 143 | LN-SN-202 | Linia napowietrzna SN | SN | Linie nap. SN | Po burzy zgłoszono liczne krótkotrwałe zaniki zasilania na odcinku linii SN. | zaniki po burzy, możliwe uszkodzenie izolatorów lub osprzętu | kilka stacji na ciągu | Nie | Nie usunięto | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |  | Wymagane oględziny linii SN po zdarzeniu pogodowym. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie nie zlokalizowało trwałego uszkodzenia.
RDM-2026-0010 | 2026-07-07 02:00 | 2026-07-07 04:00 | Gdynia | ul. Wielkopolska 19 | PRZ-NN-212 | Przyłącze nn | nn | Linie nn | Pojedynczy odbiorca zgłasza brak zasilania po stronie przyłącza. | brak zasilania w domu, zasilanie u sąsiadów prawidłowe | pojedynczy odbiorca | Nie | Nie usunięto | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  | Do zaplanowania naprawa przyłącza po potwierdzeniu zakresu. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie wskazało potrzebę naprawy przyłącza.
RDM-2026-0011 | 2026-07-07 04:00 | 2026-07-07 06:00 | Gdańsk | ul. Oliwska 37 | KAB-NN-065 | Linia kablowa nn | nn | Linie nn | Podczas robót ziemnych koparka uszkodziła kabel nn zasilający kilka obiektów. | uszkodzenie kabla przez osoby trzecie, brak zasilania w kilku obiektach | kilka obiektów usługowych | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Nie | Tak | 2026-07-08 | Naprawa kabla po przygotowaniu materiałów. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie zabezpieczyło miejsce i przywróciło zasilanie częściowo.
RDM-2026-0012 | 2026-07-07 06:00 | 2026-07-07 08:00 | Sopot | ul. Kościuszki 22 | LN-NN-111 | Linia napowietrzna nn | nn | Linie nn | Na przewodach linii nn zawisł zerwany baner reklamowy. | obcy przedmiot na przewodach, brak zakłóceń zasilania | lokalny odcinek | Nie | Usunięto | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |  | Brak zadania do harmonogramu, zdarzenie zamykane. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie zdjęło baner z przewodów.
RDM-2026-0013 | 2026-07-07 08:00 | 2026-07-07 10:00 | Gdynia | ul. Świętojańska 91 | LN-SN-055 | Linia napowietrzna SN | SN | Linie nap. SN | Podczas obchodu po awarii stwierdzono pęknięty izolator na linii SN. | pęknięty izolator, brak natychmiastowego zagrożenia, wymagana wymiana | linia pracuje | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Tak | Tak | 2026-07-11 | Wymiana izolatora w uzgodnionym terminie. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie zaleciło wymianę podczas planowanego wyłączenia.
RDM-2026-0014 | 2026-07-07 10:00 | 2026-07-07 12:00 | Gdańsk | ul. Elbląska 55 | ZK-301 | Złącze kablowe | nn | Linie nn | Zgłoszono nadpalony element w złączu, bez dymienia w chwili oględzin. | ślady przegrzania, brak bieżącego iskrzenia, zasilanie działa | pojedynczy budynek | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Nie | Nie |  | Wymiana elementu złącza i kontrola obciążenia. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie zabezpieczyło złącze i zaleciło wymianę elementu.
RDM-2026-0015 | 2026-07-07 12:00 | 2026-07-07 14:00 | Gdynia | ul. Hutnicza 12 | OBW-NN-44 | Obwód nn | nn | Linie nn | Odbiorcy zgłaszają okresowe zaniki napięcia na końcu obwodu. | zaniki napięcia, migotanie, problem powtarzalny wieczorami | kilkanaście gospodarstw | Nie | Nie usunięto | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  | Pomiary i analiza obciążenia obwodu. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie nie stwierdziło uszkodzenia doraźnego.
RDM-2026-0016 | 2026-07-07 14:00 | 2026-07-07 16:00 | Sopot | ul. Malczewskiego 31 | ST-166 | Stacja SN/nn | SN/nn | Stacje SN/nn | Po przywróceniu zasilania w stacji pozostało zgłoszenie nietypowego dźwięku transformatora. | nietypowy hałas transformatora, potrzeba kontroli | kilku odbiorców | Nie | Nie usunięto | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |  | Kontrola transformatora i pomiary. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie zaleciło kontrolę w trybie pilnym, bez P1.
RDM-2026-0017 | 2026-07-07 16:00 | 2026-07-07 18:00 | Gdańsk | ul. Nowatorów 18 | LN-NN-190 | Linia napowietrzna nn | nn | Linie nn | Gałęzie po wichurze zbliżają się do przewodów linii nn. | gałęzie w skrajni linii, brak kontaktu ciągłego | lokalny odcinek | Nie | Nie usunięto | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  | Do zaplanowania wycinka gałęzi. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie nie interweniowało, zalecenie pracy planowej.
RDM-2026-0018 | 2026-07-07 18:00 | 2026-07-07 20:00 | Gdynia | ul. Wiczlińska 44 | PRZ-NN-402 | Przyłącze nn | nn | Linie nn | Zgłoszenie braku zasilania okazało się skutkiem przepalonego zabezpieczenia po stronie odbiorcy. | po sprawdzeniu sieć OSD prawidłowa, brak potrzeby pracy | pojedynczy odbiorca | Nie | Nie potwierdzono awarii | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |  | Nie kwalifikuje się do harmonogramu. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie nie potwierdziło awarii sieciowej.
RDM-2026-0019 | 2026-07-07 20:00 | 2026-07-07 22:00 | Gdańsk | ul. Podwale Przedmiejskie 24 | KAB-SN-018 | Linia kablowa SN | SN | Linie kab. SN | Wystąpiło zadziałanie zabezpieczenia na kablu SN, po przełączeniu zasilanie przywrócone rezerwowo. | podejrzenie uszkodzenia kabla SN, zasilanie rezerwowe | kilka stacji | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Tak | Tak | 2026-07-09 | Lokalizacja i naprawa kabla SN. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie potwierdziło potrzebę dalszej diagnostyki.
RDM-2026-0020 | 2026-07-07 22:00 | 2026-07-08 | Sopot | ul. Łokietka 49 | LZ-12 | Łącznik zdalnie sterowany SN | SN | Linie nap. SN | Brak zdalnego sterowania łącznikiem, sterowanie lokalne możliwe. | awaria automatyki łącznika, brak telemechaniki | sieć pracuje normalnie | Nie | Nie usunięto | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |  | Przegląd automatyki łącznika. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie potwierdziło problem ze sterowaniem.
RDM-2026-0021 | 2026-07-08 | 2026-07-08 02:00 | Gdynia | ul. Bosmańska 7 | LN-NN-233 | Linia napowietrzna nn | nn | Linie nn | Po kolizji pojazdu ze słupem linii nn słup jest pochylony, zasilanie utrzymane. | pochylony słup nn, uszkodzenie mechaniczne, brak przerwy w zasilaniu | kilku odbiorców | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Nie | Tak | 2026-07-09 | Wymiana lub prostowanie słupa, termin pilny. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie zabezpieczyło teren i słup.
RDM-2026-0022 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 04:00 | Gdańsk | ul. Jaśkowa Dolina 72 | LN-NN-177 | Linia napowietrzna nn | nn | Linie nn | Po silnym wietrze występuje obniżenie przewodów linii nn nad drogą wewnętrzną. | obniżone przewody po wichurze, przejazd utrudniony, brak P1 | lokalny odcinek | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Nie | Tak | 2026-07-10 | Regulacja naciągu przewodów. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie oznakowało miejsce i zaleciło pilną naprawę.
RDM-2026-0023 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 06:00 | Gdynia | ul. Chwarznieńska 128 | ST-211 | Stacja SN/nn | SN/nn | Stacje SN/nn | Po wymianie wkładki bezpiecznikowej zasilanie wróciło, ale konieczna kontrola przyczyny przeciążenia. | zadziałanie zabezpieczenia, możliwe przeciążenie, kontrola stacji | kilkunastu odbiorców | Nie | Usunięto | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie |  | Kontrola obciążenia i stanu zabezpieczeń. Podstawa kwalifikacji: Awaria usunięta doraźnie, wskazana analiza przyczyny.
RDM-2026-0024 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 08:00 | Sopot | ul. Grunwaldzka 63 | ZK-510 | Złącze kablowe | nn | Linie nn | Stwierdzono zawilgocenie wnętrza złącza kablowego po intensywnych opadach. | zawilgocenie złącza, ślady korozji, brak przerwy w zasilaniu | obiekt techniczny | Nie | Nie usunięto | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  | Kontrola i osuszenie złącza, ewentualna wymiana elementów. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie wskazało potrzebę zaplanowania prac.
RDM-2026-0025 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 10:00 | Gdańsk | ul. Trakt św. Wojciecha 219 | OBW-NN-108 | Obwód nn | nn | Linie nn | Odbiorcy zgłaszają zbyt wysokie napięcie w godzinach południowych. | wysokie napięcie, problem powtarzalny, brak awarii ciągłej | kilku odbiorców | Nie | Nie usunięto | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  | Pomiary i analiza nastaw / obciążenia. Podstawa kwalifikacji: Zalecane pomiary w terminie występowania objawów.
RDM-2026-0026 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 12:00 | Gdynia | ul. Unruga 115 | KAB-SN-041 | Linia kablowa SN | SN | Linie kab. SN | Roboty drogowe naruszyły osłonę kabla SN, brak uszkodzenia czynnego potwierdzonego w terenie. | naruszona osłona kabla, ryzyko uszkodzenia, wymaga oględzin | brak przerwy w zasilaniu | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Tak | Tak | 2026-07-11 | Oględziny i ocena stanu kabla w uzgodnionym terminie. Podstawa kwalifikacji: Miejsce zabezpieczone, zalecana kontrola.
RDM-2026-0027 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 14:00 | Gdańsk | ul. Jagiellońska 10 | LN-SN-145 | Linia napowietrzna SN | SN | Linie nap. SN | Na przewodach linii SN zauważono zerwaną folię rolniczą. | obcy przedmiot na linii SN, brak zakłóceń | lokalny odcinek | Nie | Nie usunięto | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |  | Usunięcie obcego przedmiotu przy planowanym wyłączeniu. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie nie usuwało z uwagi na wymagane warunki pracy.
RDM-2026-0028 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 16:00 | Sopot | ul. Wejherowska 3 | LN-SN-088 | Linia napowietrzna SN | SN | Linie nap. SN | Stwierdzono uszkodzenie ogranicznika przepięć na linii SN po burzy. | uszkodzony ogranicznik przepięć, linia pracuje, wymagana wymiana | linia SN | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Tak | Tak | 2026-07-11 | Wymiana ogranicznika przepięć. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie wskazało wymianę w uzgodnionym wyłączeniu.
RDM-2026-0029 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 18:00 | Gdynia | ul. Redłowska 36 | RDM-2026-0015 | Obwód nn | nn | Linie nn | Ponowne zgłoszenie tego samego migotania napięcia, już ujęte w innym zgłoszeniu. | duplikat zgłoszenia, problem już zarejestrowany | jak w zgłoszeniu powiązanym | Nie | Nie dotyczy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |  | Nie kwalifikuje się, duplikat. Podstawa kwalifikacji: Zgłoszenie powiązano z RDM-2026-0015.
RDM-2026-0030 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 20:00 | Gdańsk | ul. Marynarki Polskiej 96 | ST-302 | Stacja SN/nn | SN/nn | Stacje SN/nn | Pogotowie przywróciło zasilanie po przełączeniu, ale pozostawiło informację o uszkodzeniu do naprawy docelowej. | tymczasowo przywrócono zasilanie, wymaga naprawy docelowej, możliwe wyłączenie | kilkudziesięciu odbiorców | Nie | Zabezpieczono tymczasowo | Częściowo | Tak | Nie | Tak | Tak | 2026-07-09 | Naprawa docelowa po uzgodnieniu terminu. Podstawa kwalifikacji: Pogotowie zaleciło pilną naprawę docelową.